## Prüfprotokoll
PRÜFPROTOKOLL ELEKTRISCHE ANLAGEN
Betriebsdaten
Firma: | Kunze Anlagenbau
Standort: | Fabrikweg 8, 40210 Düsseldorf
Prüfdatum: | 13.11.2025
Prüfer: | Dipl.-Ing. Thomas Weber
Nächste Prüfung: | 13.11.2026
Prüfergebnisse
Prüfpunkt | Anlage/Gerät | Sollwert | Messwert | Einheit | Ergebnis | Mangel | Bemerkung
Isolationswiderstand | Hauptverteiler 1.OG | ≥ 1,0 | 1.55 | MΩ | i.O. | Nein
Schutzleiterwiderstand | Steckdosenkreis Büro A | ≤ 0,3 | 0.05 | Ω | i.O. | Nein
Erdungswiderstand | Erdungsanlage Gebäude | ≤ 5,0 | 3.49 | Ω | i.O. | Nein
RCD-Auslösezeit | FI-Schalter 30mA Werkstatt | ≤ 40 | 19.22 | ms | i.O. | Nein
RCD-Auslösestrom | FI-Schalter 30mA Werkstatt | 15-30 | 24.83 | mA | i.O. | Nein
Drehfeldrichtung | Hauptverteiler EG | L1-L2-L3 | L1-L2-L3 | Phasenfolge | i.O. | Nein
Spannung L1-N | Unterverteiler Produktion | 230 ±10% | 230.67 | V | i.O. | Nein
Spannung L2-N | Unterverteiler Produktion | 230 ±10% | 237.96 | V | i.O. | Nein
Spannung L3-N | Unterverteiler Produktion | 230 ±10% | 225.26 | V | i.O. | Nein
Isolationswiderstand | Verteiler 2.OG | ≥ 1,0 | 1.37 | MΩ | i.O. | Nein
Schutzleiterwiderstand | Maschinenkreis Halle 2 | ≤ 0,3 | 0.26 | Ω | i.O. | Nein
RCD-Auslösezeit | FI-Schalter 300mA Lager | ≤ 150 | 111.46 | ms | i.O. | Nein
Isolationswiderstand | Beleuchtungskreis Büro | ≥ 1,0 | 2.16 | MΩ | i.O. | Nein
Schutzleiterwiderstand | IT-Raum Serverrack | ≤ 0,3 | 0.16 | Ω | i.O. | Nein
Durchgangsprüfung | Potentialausgleich Keller | ≤ 0,5 | 0.29 | Ω | i.O. | Nein
Isolationswiderstand | Außenbeleuchtung | ≥ 1,0 | 4.41 | MΩ | i.O. | Nein
RCD-Auslösezeit | FI-Schalter 30mA Sozialraum | ≤ 40 | 19.07 | ms | i.O. | Nein
Spannung L1-L2 | Drehstromverteiler | 400 ±10% | 399.27 | V | i.O. | Nein
Schutzleiterwiderstand | Werkzeugmaschine 5 | ≤ 0,3 | 0.23 | Ω | i.O. | Nein
Isolationswiderstand | Notstromverteiler | ≥ 1,0 | 4.74 | MΩ | i.O. | Nein

## Mängelliste
MÄNGELLISTE
Lfd. Nr. | Prüfpunkt | Anlage/Gerät | Festgestellter Mangel | Priorität | Maßnahme

## Auswertung
PRÜFAUSWERTUNG
Kennzahlen
Gesamtanzahl Prüfpunkte: | 20
Prüfpunkte i.O.:
Festgestellte Mängel:
Erfolgsquote:
Bewertung
Gesamtbewertung:
Nächste Prüfung fällig: | 13.11.2026